UAB „PLUNGĖS VANDENYS” (įmonės kodas 169845485) eksploatuojamų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje

2025 m. II-ame pusmetyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams

| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas | Data | Žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens | Žarninių lazdelių (E coli) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN 24:2023 (rodiklio ribinė vertė, rodiklio vertė) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių | 6,5 – 9,5 | 2500 | 4 | 30 | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Plungės vandenvietė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis | Medelyno g. 41 | 25-07-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 525 | < 1,0 | 2,6 | 0,32 |
| 213. |  |  | 25-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 522 | < 1,0 | 2,9 | 0,40 |
| 249. |  |  | 25-09-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 525 | < 1,0 | 2,6 | 0,36 |
| 289. |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 532 | < 1,0 | 2,6 | 0,40 |
| 312. |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 519 | < 1,0 | 2,9 | 0,50 |
| 341. |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 531 | < 1,0 | 2,6 | 0,38 |
| 178. | Plungės r. sav. ligoninė, v. č. | J. Tumo-Vaižganto g. 89 | 25-07-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 4,4 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 531 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 290. |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 539 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 250. | Plungės spec. ugdymo centras, v. č. | Mendeno g. 4 | 25-09-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,80 | 539 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 342. |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 528 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 251. | „Ryto” pagrindinė m-kla, v. č. | J. Tumo-Vaižganto g. 98 | 25-09-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,82 | 531 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 343. |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 529 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 179. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, v. č. | V. Mačernio g. 15 | 25-07-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 533 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 291. |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,82 | 533 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 214. | Lopšelis-darž „Raudonkepuraitė”, v.č. | V. Mačernio g. 47 | 25-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,77 | 531 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 313. |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 533 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 252. | A. Jucio progimnazija, v. č. | A. Vaišvilos g. 32 | 25-09-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,85 | 530 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 344. |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 528 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 180. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, v. č. | A. Jucio g. 2 | 25-07-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,1 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 531 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 292. |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,88 | 531 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 215. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, v. č. | A. Jucio g. 38 | 25-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,78 | 543 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 314. |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 533 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253. | Plungės meno m-kla, v. č. | Laisvės g. 69 | 25-09-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,86 | 529 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 345. |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,67 | 533 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 181. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 25-07-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | >3,0x102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 533 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 1741/1M |  |  | 25-07-23 | - | - | - | 1,5 x 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1808/1M |  |  | 25-07-30 | - | - | - | 3,8 x 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| 293. |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 7,5 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 8,00 | 539 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 182. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, v. č. | Telšių g. 27A | 25-07-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 530 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 315. |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 520 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 254. | „Babrungo” progimnazija, v. č. | Dariaus ir Girėno g. 38 | 25-09-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,81 | 532 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 346. |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 535 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 255. | Senamiesčio mokykla, v. č. | Minijos g. 5 | 25-09-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,78 | 534 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 347. |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 529 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 216. | Plungės par. senelių glob. namai, v. č. | Birutės g. 4 | 25-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,74 | 544 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 316. |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 529 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 183. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, v. č. | Birutės g. 22B | 25-07-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,5 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 529 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 1741/2M |  |  | 25-07-23 | - | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 294. |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,80 | 528 | 1,0 | 2,9 | < 0,08 |
| 256. | „Saulės” gimnazija, v. č. | Birutės g. 25B | 25-09-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,3 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 541 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 348. |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 533 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 217. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 25-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | >3,0x102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 541 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 2004/1M |  |  | 25-08-20 | - | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 317. |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 529 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| 218. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 25-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,83 | 535 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 318. |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,76 | 521 | < 1,0 | 2,9 | < 0,08 |
| 219. | L/d „Vyturėlis” Prūsalių skyrius, v. č. | Kaštonų al 7, Prūsalių k | 25-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,79 | 538 | < 1,0 | 2,2 | < 0,08 |
| 295. |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,76 | 532 | < 1,0 | 2,6 | < 0,08 |
| Alsėdžių seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. | Alsėdžių I v-tė, po VGĮ | Makščių g. 2B | 25-09-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 533 | < 1,0 | 4,0 | - |
| 226. | Žemaitijos kadetų gimnazija, v. č. | Draugystės g. 6B | 25-09-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 536 | < 1,0 | 4,4 | - |
| Babrungo seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. | Lieplaukalės v-tė, po VGĮ | Lieplaukalės k. | 25-09-10 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | 1,7 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,20 | 518 | < 1,0 | 4,8 | - |
| 2354/1M |  |  | 25-09-17 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 234. | L/d „Vyturėlis” Didvyčių sk., v. č. | Lieplaukalės k. | 25-09-10 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,8 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,18 | 519 | < 1,0 | 5,1 | - |
| Kulių seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. | Kulių v-tė, po VGĮ | Žemaičių g. 9 | 25-09-17 | < 1,0 | < 1,0 | >200,5 | 1,9 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,73 | 782 | < 1,0 | 7,0 | - |
| 2404/1M |  |  | 25-09-24 | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2477/1M |  |  | 25-10-01 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242. | Žemaitijos kadetų Kulių gimn. sk., v. č. | Aušros g. 24 | 25-09-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,78 | 785 | < 1,0 | 6,6 | - |
| Nausodžio seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243. | Karklėnų v-tė, po VGĮ | Karklėnų k. | 25-09-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 8,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 594 | < 1,0 | 2,6 | - |
| 244. | Parduotuvė, v. č. | Karklėnų k. | 25-09-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 610 | < 1,0 | 2,2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245. | Stonaičių v-tė, po VGĮ | Stonaičių k. | 25-09-17 | < 1,0 | < 1,0 | 5,3 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 513 | < 1,0 | 2,6 | - |
| 2403/1M |  |  | 25-09-24 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2476/1M |  |  | 25-10-01 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 246. | Stonaičių soc. globos namai, v. č. | Stonaičių k. | 25-09-17 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 505 | < 1,0 | 2,2 | - |
| 2403/2M |  |  | 25-09-24 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paukštakių seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 25-08-06 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 602 | 7,3 | 15,4 | - |
| 1905/1M |  |  | 25-08-11 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 212. | Gyvenamasis namas, v. č. | Merkelių k. | 25-08-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 610 | 8,0 | 16,5 | - |
| 209. | Stanelių v-tė, po VGĮ | Stanelių k. | 25-08-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,71 | 548 | < 1,0 | 4,4 | - |
| 210. | Parduotuvė, v. č. | Stanelių k. | 25-08-06 | < 1,0 | < 1,0 | 3,1 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 564 | < 1,0 | 4,0 | - |
| 1906/1M |  |  | 25-08-11 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207. | Grumblių II vandenvietė, po VGĮ | Grumblių k. | 25-08-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,28 | 674 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 208. | Paukštakių sen. adm. pastatas, v. č. | Grumblių k. | 25-08-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,39 | 681 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| Platelių seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Beržoro v-tė, po VGĮ | Beržoro k. | 25-10-15 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 486 | < 1,0 | 4,0 | - |
| 282. | Gyvenamasis namas, v. č. | Beržoro k. | 25-10-15 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,5 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 504 | < 1,0 | 4,4 | - |
| 231. | Platelių vandenvietė, mišinys | Platelių mstl. | 25-09-03 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 609 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 2288/1M |  |  | 25-09-10 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2355/1M |  |  | 25-09-17 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 287. |  |  | 25-10-15 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 575 | < 1,0 | < 2,0 |  |
| 232. | Liepijų m-klos Platelių skyrius, v. č. | Mokyklos g. 3 | 25-09-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 595 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 288. |  |  | 25-10-15 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,8 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 597 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 283. | Gintališkės I v-tė, po VGĮ | Gintališkės k. | 25-10-15 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 525 | < 1,0 | 4,4 | - |
| 284. | Parduotuvė, v. č. | Gintališkės k. | 25-10-15 | < 1,0 | < 1,0 | 3,1 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 534 | < 1,0 | 4,0 | - |
| 2751/1M |  |  | 25-10-22 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 297. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 450 | 4,3 | 2,6 | - |
| 298. | Gyvenamasis namas, v. č. | Gilaičių k. | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 463 | 4,0 | 6,2 | - |
| 2806/1M |  |  | 25-10-29 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 285. | Užpelkių v-tė, po VGĮ | Užpelkių k. | 25-10-15 | < 1,0 | < 1,0 | 11,1 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 535 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 2752/1M |  |  | 25-10-22 | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2807/1M |  |  | 25-10-29 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 286. | Gyvenamasis namas, v. č. | Dovainių k. | 25-10-15 | < 1,0 | < 1,0 | 12,4 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 539 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 2752/2M |  |  | 25-10-22 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stalgėnų seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. | Stalgėnų v-tė, po VGĮ | Stalgėnų k. | 25-09-10 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 425 | < 1,0 | 2,9 | - |
| 2353/1M |  |  | 25-09-17 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 236. | Administracinis pastatas, v. č. | Stalgėnų k. | 25-09-10 | < 1,0 | < 1,0 | 5,3 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,78 | 431 | 1,0 | 3,3 | - |
| 2353/2M |  |  | 25-09-17 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237. | Milašaičių v-tė, po VGĮ | Milašaičių k. | 25-09-10 | 7,0 | < 1,0 | 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 498 | 1,0 | 8,8 | - |
| 2352/1M |  |  | 25-09-17 | < 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2402/1M |  |  | 25-09-24 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2475/1M |  |  | 25-10-01 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2749/1M |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2978/1M |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3208/1M |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238. | Gyvenamasis namas, v. č. | Milašaičių k. | 25-09-10 | 9,0 | < 1,0 | 2,0 | 8,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 499 | 1,0 | 9,5 | - |
| 2352/2M |  |  | 25-09-17 | < 1,0 | - | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2402/2M |  |  | 25-09-24 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2475/2M |  |  | 25-10-01 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2749/2M |  |  | 25-10-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2978/2M |  |  | 25-11-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3208/2M |  |  | 25-12-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šateikių seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,81 | 366 | 3,0 | < 2,0 | - |
| 268. | Gyvenamasis namas, v. č. | Alksnėnų k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,85 | 367 | 3,3 | 2,2 | - |
| 259. | Narvaišių v-tė, po VGĮ | Narvaišių k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 520 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 260. | Parduotuvė, v. č. | Narvaišių k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 524 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 261. | Aleksandravo v-tė, po VGĮ | Aleksandravo k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 627 | < 1,0 | 3,3 | - |
| 262. | Parduotuvė, v. č. | Aleksandravo k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 628 | < 1,0 | 2,9 | - |
| 263. | Šateikių v-tė, po VGĮ | Šateikių k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 514 | < 1,0 | 2,9 | - |
| 264. | Liepijų m-klos Šateikių skyr., v. č. | Šateikių k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 519 | < 1,0 | 2,6 | - |
| 265. | Kadaičių vandenvietė, po VGĮ | Kadaičių k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 497 | 3,7 | 3,7 | - |
| 266. | Gyvenamasis namas, v. č. | Kadaičių k. | 25-10-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,5 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 412 | 1,7 | 4,0 | - |
| 2591/1M |  |  | 25-10-08 | - | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Žemaičių Kalvarijos I v-tė, po VGĮ | Sedos skg. 3 | 25-09-03 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 612 | 1,0 | 5,9 | - |
| 2287/1M |  |  | 25-09-10 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 228. | Žemaitijos kadetų Ž. Kalvarijos gimn. sk., v. č. | Gluosnių al. 9 | 25-09-03 | < 1,0 | < 1,0 | 4,2 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,73 | 612 | < 1,0 | 5,5 | - |
| 2287/2M |  |  | 25-09-10 | - | - | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2356/1M |  |  | 25-09-17 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 229. | Gegrėnų v-tė, po VGĮ | Gegrėnų k. | 25-09-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 547 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 230. | Parduotuvė, v. č. | Gegrėnų k. | 25-09-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,76 | 549 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| Žlibinų seniūnijos vandenvietės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | Purvaičių k. | 25-10-08 | < 1,0 | < 1,0 | 19,2 | 2,3 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 623 | 13,0 | 7,0 | - |
| 2693/1M |  |  | 25-10-15 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2750/1M |  |  | 25-10-22 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 276. | Gyvenamasis namas, v. č. | Purvaičių k. | 25-10-08 | < 1,0 | < 1,0 | 20,7 | 2,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 625 | 13,3 | 7,3 | - |
| 2693/2M |  |  | 25-10-15 | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2750/2M |  |  | 25-10-22 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2808/1M |  |  | 25-10-29 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 269. | Žlibinų v-tė, po VGĮ | Žlibinų k. | 25-10-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,24 | 632 | < 1,0 | 4,8 | - |
| 270. | Administracinis pastatas, v. č. | Žlibinų k. | 25-10-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 672 | < 1,0 | 5,1 | - |
| 273. | Keturakių vandenvietė, po VGĮ | Keturakių k. | 25-10-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,4 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 534 | < 1,0 | 3,3 | - |
| 2694/1M |  |  | 25-10-15 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 274. | Gyvenamasis namas, v. č. | Keturakių k. | 25-10-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 5,4 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 528 | < 1,0 | 2,9 | - |
| 271. | Kantaučių v-tė, po VGĮ | Kantaučių k. | 25-10-08 | < 1,0 | < 1,0 | 65,9 | 1,0 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 666 | < 1,0 | 6,2 | - |
| 2692/1M |  |  | 25-10-15 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 272. | L/d „Nykštukas” Kantaučių skyr., v.č. | Kantaučių k. | 25-10-08 | < 1,0 | < 1,0 | >200,5 | 9,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 673 | < 1,0 | 6,6 | - |
| 2692/2M |  |  | 25-10-15 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Paaiškinimai.  (-) – rodiklis netirtas. VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai. v. č. – vandentiekio vidaus čiaupas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje.