Puslapis 3 iš 4

UAB „PLUNGĖS VANDENYS” (įmonės kodas 169845485) eksploatuojamų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje
2026 m. I-ame pusmetyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams

	Tyrimų protokolo Nr.
	Mėginio ėmimo vieta
	Adresas
	Data
	Žarninių enterokokų skaičius 
100 ml vandens
	Žarninių lazdelių (E coli) skaičius 100 ml vandens
	Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens
	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje
	Kvapo slenkstis
	Skonio slenkstis
	Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai
	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm
	Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)
	Spalva, mg/l Pt
	Laisvo chloro likutis, mg/l

	HN 24:2023 (rodiklio ribinė vertė, rodiklio vertė)
	0
	0
	0
	Be nebūdingų pokyčių
	Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių
	Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių
	6,5 – 9,5
	2500
	4
	30
	0,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	          Plungės vandenvietė 

	6.
	UAB „Plungės vandenys“, čiaupas patalpoje
	 Medelyno g. 41
	26-02-10
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,54
	511
	< 1,0
	2,7
	0,40

	44.
	
	
	26-03-24
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,31
	517
	< 1,0
	2,7
	0,39

	112.
	
	
	26-05-26
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,40
	520
	< 1,0
	3,1
	0,40

	113.
	Plungės r. sav. ligoninė, č. p.
	J. Tumo-Vaižganto g. 89
	26-05-26
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	5,8x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,32
	528
	< 1,0
	2,7
	< 0,08

	114.
	Plungės spec. ugdymo centras, č. p.
	Mendeno g. 4
	26-05-26
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	5,0x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,36
	528
	< 1,0
	2,7
	< 0,08

	45.
	„Ryto” pagrindinė m-kla, č. p.
	J. Tumo-Vaižganto g. 88
	26-03-24
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,7x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,33
	523
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	7.
	Lopšelis-darželis „Pasaka”, č. p.
	V. Mačernio g. 15
	26-02-10
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,68
	514
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	8.
	Lopšelis-darž „Raudonkepuraitė”, č. p.
	V. Mačernio g. 47
	26-02-10
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,64
	513
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	46.
	A. Jucio progimnazija, č. p.
	A. Vaišvilos g. 32
	26-03-24
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,4x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,34
	522
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	9.
	Lopšelis-darželis „Saulutė”, č. p.
	A. Jucio g. 2
	26-02-10
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,66
	510
	< 1,0
	2,7
	< 0,08

	10.
	Lopšelis-darželis „Rūtelė”, č. p.
	A. Jucio g. 38
	26-02-10
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 4,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,65
	509
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	47.
	Plungės meno m-kla, č. p.
	Laisvės g. 69
	26-03-24
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	6,2x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,38
	528
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	115.
	UAB „Trejos girnos”, č. p.
	S. Nėries g. 79
	26-05-26
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,6x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,38
	527
	< 1,0
	2,7
	< 0,08

	6206/1M
	
	
	26-06-02
	-
	-
	-
	< 1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Lopšelis-darželis „Nykštukas”, č. p.
	Telšių g. 27A
	26-02-10
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 4,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,66
	511
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	48.
	„Babrungo” progimnazija, č. p.
	Dariaus ir Girėno g. 38
	26-03-24
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	2,5x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,40
	524
	< 1,0
	2,7
	< 0,08

	49.
	Senamiesčio mokykla, č. p.
	Minijos g. 5
	26-03-24
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	3,7x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,34
	525
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	116.
	Plungės p. senelių glob. namai, č. p.
	Birutės g. 4
	26-05-26
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	3,1x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,33
	525
	< 1,0
	2,7
	< 0,08

	12.
	Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, č. p.
	Birutės g. 22B
	26-02-10
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 4,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,65
	511
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	50.
	„Saulės” gimnazija, č. p.
	Birutės g. 25B
	26-03-24
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,2x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,37
	527
	< 1,0
	2,3
	< 0,08

	5009/1M
	
	
	26-03-31
	-
	-
	-
	< 1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	117.
	UAB „Plungės šaltis”, č. p.
	Stoties g. 9
	26-05-26
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	2,1x104
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,32
	526
	< 1,0
	3,1
	< 0,08

	6207/1M
	
	
	26-06-02
	-
	-
	-
	8,1x101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	118.
	UAB „Vičiūnai ir partneriai”, č. p.
	Birutės g. 50
	26-05-26
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,3x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,40
	525
	< 1,0
	2,7
	< 0,08

	13.
	L/d „Vyturėlis” Prūsalių skyr., č. p.
	Kaštonų al 7, Prūsalių k
	26-02-10
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,68
	512
	< 1,0
	2,7
	< 0,08

	Alsėdžių seniūnija

	43.
	Žemaitijos kadetų gimnazija, č. p.
	Draugystės g. 6B
	26-03-17
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,1x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,62
	538
	< 1,0
	4,2
	-

	5008/1M
	
	
	26-03-31
	-
	-
	-
	2,0x101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Babrungo seniūnijos vandenvietės

	75.
	L/d „Vyturėlis” Didvyčių sk., č. p.
	Lieplaukalės k.
	26-04-21
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	2,4x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,19
	515
	< 1,0
	4,2
	-

	Kulių seniūnijos vandenvietės

	22.
	Žemaitijos kadetų Kulių gimn. sk., č. p.
	Aušros g. 24
	26-02-17
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,6x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,30
	771
	< 1,0
	6,5
	-

	Nausodžio seniūnijos vandenvietės

	19.
	Parduotuvė, č. p.
	Karklėnų k.
	26-02-17
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,3x103
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,41
	592
	< 1,0
	2,3
	-

	2704/1M
	
	
	26-03-03
	-
	-
	-
	2,4x101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Stonaičių soc. globos namai, č. p.
	Stonaičių k.
	26-02-17
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	2,6x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,55
	505
	< 1,0
	2,7
	-

	Paukštakių seniūnijos vandenvietės

	26.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Merkelių k.
	26-03-03
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,7x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,35
	606
	8,3
	16,9
	-

	3082/1M
	
	
	26-03-17
	-
	-
	-
	< 1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28.
	Parduotuvė, č. p.
	Stanelių k.
	26-03-03
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	8,5x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,52
	576
	< 1,0
	3,1
	-

	30.
	Seniūnijos admin. pastatas, č. p.
	Grumblių k.
	26-03-03
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	4,1x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,31
	673
	< 1,0
	< 2,0
	-

	Platelių seniūnijos vandenvietės

	98.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Beržoro k.
	26-05-19
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,40
	492
	< 1,0
	4,2
	-

	37.
	Liepijų m-klos Platelių skyrius, č. p.
	Mokyklos g. 3
	26-03-17
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	2,0x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,68
	590
	< 1,0
	< 2,0
	-

	5006/1M
	
	
	26-03-31
	-
	-
	-
	3,3x101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100.
	
	
	26-05-19
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,50
	580
	< 1,0
	< 2,0
	

	102.
	Parduotuvė, č. p.
	Gintališkės k.
	26-05-19
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,60
	532
	< 1,0
	3,4
	-

	104.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Gilaičių k.
	26-05-19
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,45
	485
	3,4
	5,4
	-

	106.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Dovainių k.
	26-05-19
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,30
	537
	< 1,0
	< 2,0
	-

	Stalgėnų seniūnijos vandenvietės

	79.
	Administracinis pastatas, č. p.
	Stalgėnų k.
	26-04-21
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,6x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,73
	423
	< 1,0
	2,7
	-

	4496/1M
	
	
	26-05-05
	-
	-
	-
	2,7x102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5387/1M
	
	
	26-05-19
	-
	-
	-
	< 1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	77.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Milašaičių k.
	26-04-21
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	2,0x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,52
	491
	1,0
	6,1
	-

	4497/1M
	
	
	26-05-05
	-
	-
	-
	< 1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Šateikių seniūnijos vandenvietės

	63.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Alksnėnų k.
	26-04-14
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,60
	380
	3,7
	2,7
	-

	65.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Narvaišių k.
	26-04-14
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,55
	524
	< 1,0
	< 2,0
	-

	67.
	Parduotuvė, č. p.
	Aleksandravo k.
	26-04-14
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	4,0x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,23
	629
	< 1,0
	2,7
	-

	4254/1M
	
	
	26-04-28
	-
	-
	-
	1,4x102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4921/1M
	
	
	26-05-12
	-
	-
	-
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	69.
	Liepijų m-klos Šateikių skyr., č. p.
	Šateikių k.
	26-04-14
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	3,1x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,42
	522
	< 1,0
	2,3
	-

	4255/1M
	
	
	26-04-28
	-
	-
	-
	1,1x102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4922/1M
	
	
	26-05-12
	-
	-
	-
	6,1x101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	71.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Kadaičių k.
	26-04-14
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	8,5x103
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,33
	499
	1,3
	3,8
	-

	4256/1M
	
	
	26-04-28
	-
	-
	-
	4,7x102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4923/1M
	
	
	26-05-12
	-
	-
	-
	4,8x102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5809/1M
	
	
	26-05-26
	-
	-
	-
	< 1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės

	41.
	Žemaitijos kadetų Ž. Kalvarijos gimn. sk., č. p.
	Gluosnių al. 9
	26-03-17
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	4,9x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,60
	636
	< 1,0
	6,9
	-

	39.
	Parduotuvė, č. p.
	Gegrėnų k.
	26-03-17
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	1,2x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,50
	542
	< 1,0
	< 2,0
	-

	5007/1M
	
	
	26-03-31
	-
	-
	-
	4,3x101
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Žlibinų seniūnijos vandenvietės

	55.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Purvaičių k.
	26-04-07
	< 1,0
	< 1,0
	19,2
	7,9x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,63
	626
	13,0
	8,1
	-

	4021/1M
	
	
	26-04-21
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4257/1M
	
	
	26-04-28
	-
	-
	< 1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	57.
	Parduotuvė, č. p.
	Žlibinų k.
	26-04-07
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	3,5x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,50
	633
	< 1,0
	5,4
	-

	59.
	Gyvenamasis namas, č. p.
	Keturakių k.
	26-04-07
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	9,4x101
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,68
	525
	< 1,0
	2,7
	-

	61.
	L/d „Nykštukas” Kantaučių sk., č. p.
	Kantaučių k.
	26-04-07
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	2,1x102
	Be nebūdingų pokyčių
	Be nebūdingų pokyčių
	7,63
	670
	< 1,0
	5,8
	-

	4022/1M
	
	
	26-04-21
	-
	-
	-
	2,3x102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4498/1M
	
	
	26-05-05
	-
	-
	-
	2,5x102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5388/1M
	
	
	26-05-19
	-
	-
	-
	< 1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Paaiškinimai.  (-) – rodiklis netirtas. 
                     č. p. – čiaupas patalpoje.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI.
              Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje.

	
